Исследование механизма выхода из строя внутренней изоляции трансформаторов тока с «газовой подушкой».

*

Л.А. ДАРЬЯН

Приведен анализ работоспособности внутренней высоковольтной изоляции  ТТ с «газовой подушкой» при различных видах  эксплуатационных воздействий, приводящих к нарушению молекулярно-кинетического равновесия системы «газ – трансформаторное масло» (МКР). В работе на примере серийно выпускаемых трансформаторов тока с «газовой подушкой»  рассмотрен механизм его выхода из строя, связанный с образованием  и ростом микропузырьков в трансформаторном масле. Проанализированы различные случаи изменения МКР, имеющие место при эксплуатации трансформаторов тока, в частности изменения температуры и возникающие при этом изменения давления в ТТ. Для проверки расчетных данных была разработана и реализована программа экспериментальных исследований на серийном образце трансформатора тока класса напряжения 145кВ. Даны общие рекомендации по оптимизации конструкции ТТ и другого МНО c «газовой подушкой».

1. Введение

В последние годы все большей популярностью у производителей высоковольтного маслонаполненного электрооборудования (МНО), преимущественно измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения, а также высоковольтных вводов, пользуется система компенсации температурного расширения трансформаторного масла (ТМ) (или другой изоляционной жидкости) в виде «газовой подушки» (ГП) над поверхностью ТМ. Использование такой системы технологически более выгодно по сравнению с существующими системами компенсации,  позволяет упростить конструкцию МНО, и снизить его себестоимость.

Оценка работоспособности внутренней изоляции МНО с «газовой подушкой» является актуальной проблемой, т.к. при изменении температурного режима МНО, вызванного  перепадами наружной температуры, либо изменениями нагрузки самого аппарата, меняется газовое равновесие между газом, растворенным в масле и газом «газовой подушки». Указанное нарушение равновесного состояния приводит к изменению давления в МНО и, при определенных условиях, появлению и росту газовых включений во внутренней изоляции.

Целью настоящей работы явилось изучение процессов образования газовых включений и развития частичных разрядов (ч.р.) в изоляционной системе трансформаторов тока (ТТ) с «газовой подушкой».

Газовое равновесие в МНО

В МНО газовой средой ГП, как правило, является азот. Теоретически возможно применение и  других инертных газов или газовых смесей, если это оправдано экономически. В некоторых случаях в качестве газовой среды используется также и воздух. Однако, использование воздуха в высоковольтных конструкциях наименее предпочтительно, так как содержащийся в воздухе кислород создает благоприятные условия для прохождения окислительных реакций в материалах изоляционной системы, что, в свою очередь, приводит к интенсификации процесса старения этих материалов и сокращению срока службы внутренней изоляции МНО.

Известно, что увеличение температуры и давления в системе «азот -  трансформаторное масло» приводит к увеличению растворимости азота в трансформаторном масле. Результаты последних исследований [1] показывают, что в диапазоне температуры от 20 до 450С удельное увеличение растворимости азота составляет от 0,2 до 0,8 % на каждый градус увеличения температуры в зависимости от марки используемого масла, его химического состава и степени старения (рис.1).

Рис.1. Растворимость азота для различных марок трансформаторных

масел в диапазоне  температуры (20-45)0С

Коэффициент растворимости К(Т) определяется соотношением концентраций газов в жидкой Сж  и газообразной Сг фазах:

К(Т)= Сж/Сг

На основе определенных в работе [1] экспериментальных данных можно получить эмпирические зависимости растворимости газов в трансформаторном масле от температуры. Термодинамический коэффициент распределения К(Т) экспоненциально зависит от обратной абсолютной температуры Т:

K (Т) = A expH/RT),

где:

А  – эмпирический коэффициент;

T = t +273,15;

H – энергия активации;

R – газовая постоянная.

В нешироком диапазоне температуры - диапазоне рабочей температуры МНО -  можно  использовать  более  формализованный вид температурной зависимости:

K(Т)  =    A  expВ/T),

где А и В – эмпирические коэффициенты.

Например, для широко используемого трансформаторного масла типа Nytro 11 GX, зависимость коэффициента распределения азота от температуры будет иметь вид:

K  =    3,3exp-1061,8/T)                                                      (1)

Эти данные относятся к замкнутой герметичной системе «азот – ТМ» и по определению соответствуют состоянию равновесия при атмосферном давлении.

При снижении температуры окружающей среды в указанной системе происходит снижение давления азота в ГП над ТМ, что приводит к выходу системы «азот – ТМ» из молекулярно-кинетического равновесия; концентрация азота в ТМ соответствует пересыщенному состоянию, и тем самым создаются условия для спонтанного образования газовых пузырьков в ТМ. Другими факторами, способствующими перенасыщению масла азотом (или другим газом ГП), помимо снижения температуры, являются:

- наличие механических примесей в масле, являющиеся «центрами» образования зародышей газовых включений;

- механические вибрации в масле, являющиеся следствием магнитострикционных явлений, а также вибраций обкладок в изоляции конденсаторного типа под действием кулоновских и электродинамических сил [2]

Дальнейшие рассуждения по оценке возможности образования газовых включений в ТМ основаны на предположении, что в трансформаторном масле, помимо механических примесей, всегда присутствуют устойчивые микропузырьки газа, расположенные, как правило, на границе раздела жидкой и твердой сред (бумага-ТМ, песок-ТМ, внутренние металлические элементы конструкции МНО-ТМ, и т.д.).

Условие механического равновесия пузырька радиусом r в жидкости можно записать в виде:

,                                                                      (2)

где:

- давление газа в пузырьке;    - давление насыщенного пара;

- - коэффициент поверхностного натяжения;

- гидростатическое давление, складывающееся из давления столба жидкости  и внешнего давления (давления газовой подушки) :

= +

Рост газовых микропузырей происходит при условии:

(3)

Система «газ - ТМ» находится в состоянии равновесия, т.е. давление газа над поверхностью ТМ и растворенного в нем газа одинаковы. Допустим, в результате внешнего воздействия (тепло, ч.р. и т.д.) в жидкости образуется микропузырек. Дальнейшее поведение пузырька будет определяться процессами установления механического и молекулярно-кинетического равновесия. Механическое равновесие устанавливается за очень короткие времена – порядка (10-5 10-6) сек и определяется выражением (2). Молекулярно-кинетическое равновесие определяется соотношением концентраций газа в пузырьке Сг и в ТМ Сж. При этом, если парциальное давление газа в пузырьке меньше давления газа, при котором было установлено равновесие, то газ из ТМ диффундирует в пузырек, который увеличивается  до размеров, при которых устанавливается равновесие. При обратном соотношении концентраций газов в пузырьке и в ТМ, наблюдается процесс уменьшения размера пузырька за счет диффузии газа из пузырька в жидкость. Эти процессы достаточно медленные и их длительность составляет несколько минут [3].

Дальнейший рост образовавшегося пузырька возможен в результате развития в нем ч.р. и образования газообразных продуктов разложения изоляции. Рост газовых пузырьков сопровождается дальнейшим увеличением  интенсивности ч.р., что приводит, в конечном итоге, к пробою изоляции.

Следует отметить, что весьма важным обстоятельством, влияющим на условия образования газовых пузырей в жидкости, является не только абсолютное значение изменения температуры внешней среды, но и ее скорость. Так, например, в соответствии с ГОСТ 15156-69, регламентирующего климатические факторы внешней среды, для оборудования категории исполнения У и УХЛ, время достижения минимального значения температуры внешней среды минус 400С может составить 8 часов. В то же время в некоторых районах России в 2005-2006 годах наблюдались аномальные изменения температуры окружающей среды: температура воздуха приближалась к минус 600С (рис.2). При этом скорость ветра достигала нескольких метров в секунду, что также значительно влияло на теплоотвод и, следовательно, скорость падения давления в «газовой подушке». Предварительные оценки показывают, что падение давления в ГП при указанной скорости ветра эквивалентно падению давления при температуре ниже минус 700С и отсутствии ветра. При этом, чем выше температура теплоотдающей поверхности МНО, тем ниже эквивалентная температура.

Рис.2. Аномальные изменения температуры окружающей среды

в период 2005-2006гг.

Результатом образования газовых включений в изоляционной системе МНО является снижение напряжения возникновения ч.р., а также повышение их интенсивности. 	Согласно литературным данным, приведенным в [4] для насыщенного азотом трансформаторного масла, снижение значения давления  от 1-ой атм. до 0,8 атм. приводит к снижению значения напряженности возникновения ч.р. почти в 2 раза. В то же время  для дегазированного масла, при прочих одинаковых условиях, снижение напряженности возникновения ч.р. составляет только 25%.

Расчет давления в ГП при различных условиях эксплуатации МНО

Рассмотрим, на примере трансформатора тока, следующие четыре возможных на практике случая, при котором происходит изменение давления в ТМ, которое может привести к появлению в нем микропузырьков, частичным разрядам в них и пробою высоковольтной изоляции.

1-ый случай.

Рассматривается случай, когда имеет место неравномерное распределение температуры по объему ТТ, в частности, температуры ГП и объема масла.  Этот случай возможен, например, в странах с жарким климатом, при выпадении дождя, на сильно нагретую поверхность верхней части ТТ. Тогда быстрое снижение температуры верхней части ТТ, в котором находится ГП, может достигнуть нескольких десятков градусов (примем максимально возможный перепад температуры – 500С). Такой же перепад температуры возможен и при эксплуатации ТТ в условиях резко континентального климата Сибири (рис.2).

Величина давления в газовой подушке при изменении температуры азота в системе «азот - ТМ», в случае пренебрежения диффузионными процессами  перехода азота в ТМ и обратно, подчиняется закону Шарля:

,             (4)

где,   – текущее и исходное значение давления;

Т0 и Т1 – исходное и текущее значение температуры, (К).

Если принять, что снижение температуры по сравнению с исходным состоянием составляет, например, 500К, то уменьшение давления в ГП составит, примерно, 15%.

2-ой случай.

Указанный случай распространяется на условия эксплуатации ТТ, когда изменение температуры равномерно по всему объему ТТ.

Все расчеты основаны на универсальном газовом законе Менделеева - Клайперона:

,                          (5)

где 	- число молей газа в газовой подушке,

P, V, T – соответственно давление, объем и температура в газовой подушке,

R – универсальная газовая постоянная R = 8,314 Дж/().

Учтем изменение объема жидкости за счет теплового расширения. В данном случае, когда происходит относительно медленное снижение температуры, в ТТ имеет место уменьшение объема масла и, как следствие, расширение объема газовой подушки. При этом справедливо следующее выражение для расчета изменения объема масла:

,        (6)

где TkV=7(10-4 1/K – объемный температурный коэффициент расширения трансформаторного масла;

Vm, Vm0 – объемы ТМ при температуре T1 и T0.

Если учесть, что при изменении объема масла происходит изменение объема газовой подушки, то можно получить выражение:

(7)

где, Vgo – объем газовой подушки при исходной температуре.

В соответствии с технологией изготовления ТТ, его герметизация проводится при комнатной температуре 200С. При этом давление в газовой подушке составляет 1 атм. Анализ выражения (7) показывает, что при соотношении объема ГП к объему трансформаторного масла при 200С, =Vgo/Vmo=0,15, давление в ГП при минус 600С составит 0,55  атм., т.е., примерно, 50% от исходного значения.

Из выражения (7) следует, что при увеличении значения   диапазон изменения давления в ГП  уменьшается. Это обстоятельство необходимо учитывать при конструировании МНО с ГП. Как будет следовать из дальнейших рассуждений, увеличение значения   позволяет уменьшить риск возникновения и развития ч.р. во внутренней изоляции.

3-ой случай.

Анализируется процесс установления газового равновесия в ТТ при медленном изменении температуры ТТ. Принимаем, что скорость изменения температуры настолько мала, что газовое равновесие успевает установиться.

Рассмотрим различные варианты изменения плотности газа и давления, с учетом изменения коэффициента распределения газа между газовой и жидкой фазами. Если при температуре Т0, при которой заполнялся аппарат газом, установившиеся концентрации газа в газовой фазе и газа в жидкой фазе связаны соотношением Сж= К(Т0)(Сг, то после нагревания, например в штатном режиме работы ТТ, концентрация газа изменится: изменятся:

,                                           (8)

Выражение (8) можно уточнить, дополнительно учитывая изменение объема масла с изменением температуры:

(9)

Подставив полученное выше эмпирическое выражение (1) в (9) получим окончательную формулу для концентрации газа в ГП, пригодную для дальнейшего анализа:

(10)

Для удобства рассуждений, приведем выражение для давления газа в ГП:

(11)

4-ый случай.

Рассмотрим последний, наиболее опасный для изоляции ТТ, случай. Если, после изготовления трансформатора, условия хранения, транспортировки и установки на место эксплуатации были таковы, что не происходило интенсивного растворения газа и ГП в масле, следовательно, газовое равновесие в аппарате не установилось. В этом случае трансформаторное масло, на момент ввода ТТ в эксплуатацию, оказалось недонасыщенным газом, и его насыщение будет происходить в условиях эксплуатации.

Для этого случая можно получить выражение, аналогичные (10 и 11).                        (12)

(13)

Подставив в (13) значения постоянных величин для испытуемого ТТ, окончательно получим

(14)

Наиболее опасная ситуация с ТТ может возникнуть при совпадении двух из 4-х вышерассмотренных случаев: 4-го и 1-го. На практике это реализуется при наибольшей нагрузке, когда в результате температурного воздействия концентрация газа в ГП достигает минимального значения в соответствии с выражением (8), и относительно быстром охлаждении (когда не успевает установиться молекулярно-кинетическое  равновесие между газом, растворенным в жидкости, и ГП).

Выбор диапазона давлений в ГП серийно производимого ТТ при разработке методики эксперимента, проводился на основе полученных выражений (11) и (13) с учетом (4). При этом было принято, что перепад температуры между ГП и ТМ при быстром охлаждении  ТТ составлял 500С.

Рис.3. Зависимость давления в ТТ, возникающего при относительно

быстром  охлаждении аппарата. (1- (3-й+1-ый) случаи, равновесие

газа в ГП и масле  установилось до ввода в эксплуатацию

2 – (4-ый +1-ый) случаи – равновесие газа в ГП и масле не

установилось до начала эксплуатации.

На рис.3 по оси x отложена средняя температура МНО при номинальной нагрузке, а по оси y – давление в МНО. Нетрудно заметить, что в зависимости от условий установления равновесия между газом в ГП и ТМ, значение давления в МНО колеблется, примерно, от 0,5 до 0,8 бар.

Экспериментальная часть.

Объект испытаний.

Объектом испытаний был выбран ТТ класса напряжения 145 кВ серийного исполнения. Газовой средой в ГП является азот. Трансформатор прошел все типовые и приемо-сдаточные испытания в соответствии со стандартом МЭК 60044-1. Уровень ч.р. в ТТ при напряжении 275 кВ в течение 1 мин., не превышал 5 пК. После проведения испытаний трансформатор хранился на открытом воздухе в течение почти 4-х лет. В течение этого времени никаких других операций с ТТ не проводилось.

Особенности конструкции ТТ.

В отличие от многих других видов ТТ, изоляционная система испытуемого ТТ состояла из 4-х компонентов: бумаги, трансформаторного масла, кварцевого песка и азота. Соотношение весов кварцевого песка и трансформаторного масла составляло, примерно, 1,65. Объем «газовой подушки» при атмосферном давлении составлял, примерно, 15% от объема масла. Следует отметить, что в процессе производства герметизация ТТ (финишная операция) производится при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Радиальная и продольная составляющие напряженности электрического поля в изоляционной системе конденсаторного типа при наибольшем рабочем напряжении 145/(3 кВ не превышают, соответственно 6 кВ/мм и 0,15 кВ/мм. Распределение напряженности электрического поля показано на рис.4 а,б.

Рис.4а. Радиальная составляющая напряженность в изоляции ТТ

при наибольшем рабочем напряжении

Рис.4б. Продольная составляющая  напряженность в изоляции ТТ при

наибольшем  рабочем напряжении

Для проведения испытаний ТТ был незначительно модифицирован, а именно: в верхней части ТТ, где находится ГП, были установлены манометр для контроля давления в «газовой подушке», а также переходной клапан, обеспечивающий регулирование давления в «газовой подушке». Соединение с вакуумным насосом осуществлялось через штуцер (рис.5).

Рис. 5. Модификации ТТ, проведенные перед испытаниями

Схема и методика испытаний.

Измерения ч.р. в ТТ проводились электрическим методом по схеме, приведенной на  рис. 6.

Рис. 6. Принципиальная схема испытаний. (сделать записи на русском)

Испытательное напряжение на испытуемый объект  подавалось от испытательного трансформатора через конденсатор связи, соединенный параллельно к ТТ. Измерение напряжения проводилось вольтметром при помощи емкостного делителя.

Уровень частичных разрядов измерялся мостом типа Robinson 803.1

Методика испытаний включала в себя две серии испытаний. Каждая серия начиналась с испытания напряжением 275 кВ промышленной частоты при внутреннем давлении в ТТ, равным атмосферному. При указанных параметрах определялся уровень ч.р. Каждая серия испытаний завершалась таким же измерением уровня ч.р. при напряжении 275 кВ промышленной частоты и при внутреннем давлении в ТТ, равным атмосферному.

Критерием бездефектного состояния изоляции при испытательных воздействиях был принят  уровень интенсивности ч.р., не превышающий 50 пК при напряжении, соответствующем наибольшему рабочему напряжению 145/(3 кВ (83,7 кВ).

После измерения уровня частичных разрядов при напряжении 83,7 кВ, испытательное напряжение поднималось до 200 кВ со скоростью (3-4) кВ/cек с одновременным измерением уровня ч.р.

При проведении 1-ой серии испытаний ТТ после каждого испытания выкатывался из испытательного стенда в производственный участок, где подсоединялся к вакуумному насосу для откачки азота и, следовательно, снижения внутреннего давления. Время, проходящее между окончанием откачки и до подачи напряжения, составляло, примерно, 10 мин.

При проведении 2-ой серии испытаний шланг вакуумного насоса был подведен к ТТ в испытательном стенде и откачка азота из ГП производилась без перемещения ТТ. В этом случае, промежуток времени между достижением требуемого значения внутреннего давления в ТТ и до подачи напряжения, составлял не более 1-2 минут.

До проведения испытаний ТТ, в процессе их проведения и после испытаний отбирались пробы трансформаторного масла для проведения хроматографического анализа растворенных в масле газообразных продуктов разложения изоляции, а также атмосферного воздуха (ХАРГ). Пробы масла для ХАРГ были также взяты за 5 дней до начала высоковольтных испытаний, непосредственно перед началом испытаний и сразу после проведения 1-ой  и 2-ой серии испытаний. Дополнительные пробы ТМ отбирались из ТТ через 1, 6 и 9 суток после завершения высоковольтных испытаний с целью выявления динамики распределения газов по объему ТТ. Следует отметить, что в конструкции обследуемого ТТ предусмотрены две точки пробоотбора – в ГП и нижней части ТТ.

Результаты испытаний

В таблице 1а, б представлены результаты измерений уровня ч.р. при различных значениях давления в «газовой подушке» и испытательного напряжения при 1-ой (а) и 2-ой (б) сериях испытаний. В таблице 2 приведены результаты ХАРГ проб  трансформаторного масла из ТТ.

Таблица 1а. Результаты измерения ч.р. в изоляции ТТ при 1-ой

серии испытаний.

| Внутреннее давление | Исп. напряжение | Уровень ч.р. | Напряжение зажигания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 барабс | 275 кВ | 3 – 4 пК |  |
|  | 83.7 кВ | 3 – 4 пК |  |
| 0.8 барабс | 83.7 кВ | 3 – 4 пК |  |
|  | 200 кВ | 3 – 4 пК |  |
| 0.45 барабс | 83.7 кВ | 3 – 4 пК |  |
|  | 200 кВ | 25 – 30 пК | 200 кВ |
|  | 83.7 кВ | > 10 пК |  |
| После 10 минут выдержки |
| 0.45 барабс | 83.7 кВ | 20 – 30 пК |  |
| 1.0 барабс | 83.7 кВ | 3 – 4 пК |  |
|  | 200 кВ | 3 – 4 пК |  |
|  | 275 кВ | 3 – 4 пК |  |

Таблица 1б. Результаты измерения ч.р. в изоляции ТТ при 2-ой

серии испытаний.

| Внутреннее давление | Исп. напряжение | Уровень ч.р. | Напряжение зажигания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 барабс | 83.7 кВ | 2 – 3 пК |  |
|  | 200 кВ | 1 – 2 пК |  |
|  | 275 кВ | 2 – 3 пК |  |
| 0.5 барабс | 83.7 кВ | 1 – 2 пК |  |
|  | 200 кВ | 1 – 2 пК |  |
| 0.1 барабс | 83.7 кВ | 1 – 2 пК |  |
|  | 175 кВ | 400 пК | 175 кВ |
|  | 22 кВ | < 10 пК |  |
| После 10 минут выдержки |
| 0.1 барабс | 42 кВ | 20 – 30 пК |  |
| 1.0 барабс | 83.7 кВ | 1 пК |  |
|  | 200 кВ | 1 – 2 пК |  |
|  | 275 кВ | 1 – 2 пК |  |

# Таблица 2. Результаты ХАРГ из ТТ

| Дата отбора | За 5 дн. до начала исп. | После 1-ой серии исп. | После 1-ой серии исп. | После 2-ой серии исп. | Через сутки после 2-ой серии исп. | Через 6 суток после 2-ой серии исп. | Через 9 суток после 2-ой серии исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место отбора | Верх | Верх | Низ | Верх | Верх | Верх | Верх |
| Концентрации газов, мкл/л |
| Н2 | < 3 | < 3 | 7 | < 3 | <3 | 5 | <3 |
| О2 | < 1000 | 6200 | 6600 | 10000 | 15000 | 23000 | 21000 |
| N2 | 67000 | 65000 | 17000 | 65000 | 60000 | 58000 | 24000 |
| CH4 | 4 | 3 | 45 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| CO | 29 | 23 | 44 | 18 | 15 | 6 | 4 |
| CO2 | 301 | 392 | 195 | 442 | 469 | 485 | 245 |
| C2H4 | 2 | 1 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| C2H6 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | <1 | <1 | <1 |
| C2H2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | <1 | <1 | <1 |
| C3H6 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | <1 | <1 | <1 |
| C3H8 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | <1 | <1 | <1 |
| Сумма горючих газов | 35 | 27 | 100 | 22 | 17 | 13 | 5 |
| Суммарное содержание газов | 7.12% | 7.46% | 2.49% | 7.46% | 7.86% | 8.49% | 4.71% |

Обсуждение ПОЛУЧЕННЫХ результатов

Испытанный трансформатор тока находился на хранении в течение 4 лет. Если принять, что в трансформаторе не было условий для возникновения конвективных потоков трансформаторного масла, и процесс установления газового равновесия происходил только за счет диффузии азота из ГП в ТМ, то азот за это время успел бы продиффундировать только на расстояние 1 м от ГП, по всему объему испытуемого ТТ не успело бы установиться равновесное распределение азота. Указанное предположение подтверждается результатами ХАРГ (табл 2), согласно которым содержание азота в верхней части ТТ близко к насыщению, тогда как внизу - в четыре раза меньше.

Следует отметить, что в процессе эксплуатации в ТТ возникают локальные конвективные потоки ТМ, связанные с неравномерным распределением температуры в объеме ТТ. Перемешивание масла приводит к более быстрому установлению газового равновесия во всем объеме трансформатора. Таким образом, в условиях эксплуатации можно считать, что парциальное давление азота по всему объему одинаково.

Обобщив данные, приведенные в табл.2, можно утверждать следующее. В первой серии экспериментов при изменении давления в ГП от 1-ой атм. до 0,45 атм. произошло увеличение интенсивности ч.р. до (25-30) пКл. при напряжении 200 кВ. После десятиминутной выдержки ТТ при указанном давлении в ГП и новом измерении,  ч.р. с кажущимся зарядом (20-30) пКл были зарегистрированы при напряжении 83,7 кВ. При увеличении давления в ГП до атмосферного, ч.р. отсутствовали во всем диапазоне испытательных напряжений.

Во второй серии экспериментов при напряжении 175 кВ и давлении в ГП всего лишь 0,1 атм. был зарегистрирован критический для данного типа изоляции уровень ч.р. – 400 пКл. После выдержки ТТ в течение 10 минут при давлении 0,1 атм., ч.р. с кажущимся зарядом (20-30) пКл были зарегистрированы при напряжении 42 кВ. Как и в 1-ой серии экспериментов, увеличении давления в ГП до атмосферного давления привело к исчезновению ч.р. во всем диапазоне испытательных напряжений

По результатам ХАРГ наблюдается изменение концентрации только СН4 от 4 до 45 мкл/л после 1-ой серии экспериментов. При этом указанная концентрация зарегистрирована при отборе пробы ТМ с нижней части ТТ. Из этого можно предположить, что ч.р. возникли в нижней части ТТ и образовавшиеся ГПРИ не успели распространиться до верхнего пробоотборного устройства.

Рассмотрим возможность образования микропузырьков, их появления и роста в изоляции ТТ. Если учесть, что напряженность поля при рабочем напряжении 83 кВ составляет 5-6 кВ/мм и то, что вплоть до напряжения 275 кВ, частичные разряды отсутствовали при давлении 1 атм, то следует считать, что напряженности 16-20 кВ/мм не было достаточно для возникновения ч.р. Примем, что давление в пузырьке соответствовало текущему давлению, т.е. 1 атм. Значит, если в жидкости существовали микропузырьки, то их размеры были таковы, что пробоя при атмосферном давлении не происходило. Что может произойти при уменьшении давления до 0.45 атм, после чего ч.р. появились при напряжении 200 кВ? Ясно, что при сбросе давления происходит диффузия газа из пересыщенного газом объема масла в пузырек. Радиус области, из которой происходит диффузия, определяется коэффициентом диффузии и длительностью процесса диффузии (. Значение ( составляло примерно 10 мин, оно определялось технологическими особенностями проведения экспериментов первой серии. За это время газ успеет продиффундировать из области радиусом доли миллиметра. При коэффициенте распределения азота 7.5%, газа в этой области столько, что пузырек может вырасти до размера, порядка 100 мкм. При дальнейшей выдержке при пониженном давлении (10 мин) пузырек дополнительно вырастает примерно в 1.5 раз. Факт роста пузырька подтверждается более низким значением напряжения возникновения ч.р. по сравнению с предыдущими измерениями.

Откуда берутся первичные микропузырьки? В ряде работ показано, что в жидкостях, в частности в воде [5], постоянно существуют микропузырьки микронных размеров. Считается, что микропузырьки могут существовать вблизи границ раздела «жидкость-твердое тело», в агломератах микрочастиц, в некоторых случаях они могут находиться и в свободном состоянии. В случае трансформаторного масла, по-видимому, также можно предположить о существовании подобных явлений. Они могут быть локализованы на поверхности проводников, на бумаге, либо на микрочастицах. Состав газа в микропузырьках, очевидно, определяется предисторией подготовки аппарата. Для трансформаторов с ГП, естественно ожидать, что в пузырьках находится азот, т.к. жидкость содержит азот в количестве, определяемом установлением газового равновесия.

В случае, когда давление в газовой подушке соответствует внешнему давлению, разряда в микропузырьках микронного размера не следует ожидать. Действительно, в соответствии с законом Пашена, пробой должен определяться произведением P(d, для пузырька диаметром 2 мкм, при давлении 0.1 МПа, произведение P(d~0.2  Па(м, этому значению, согласно кривой Пашена, соответствуют пробивные напряжения более 1 кВ, а напряженности более 500 кВ/мм. Ясно, что пробой таких микропузырьков невозможен.

Совершенно обратная ситуация возникает при резком сбросе давления в МНО. В качестве примера рассмотрим случай, когда давление в МНО снижается от 1.0∙105 Па до 0.45∙105 Па. В этом случае давление в расширившемся пузырьке уменьшается, и перепад концентраций азота в  жидкости и пузырьке порождает поток диффузии растворенного газа из жидкости в пузырек и росту пузырька. Численные оценки размера пузырька можно сделать из следующих соображений. За время выдержки ТТ при пониженном давлении ((~10 минут), газ успеет продиффундировать из области радиусом R~(2D(.  Количество газа Qг, которое  находится в этой области, примерно, равно: Qг=Сж (4((R3/3 . При сбросе давления в ГП до 0.45∙105 Па, примерно, 0.55Qг от этого количества газа перейдет в пузырек, радиус которого вырастет до размеров r, определяемых из соотношения: Qп=0.55 Сж(4((R3/3, или Qп=Сг∙4((r3/3, где Qп- количество газа в пузырьке. Тогда радиус пузырька r можно оценить как: r~R(0.55∙ K(T))1/3, т.е. значение радиуса  пузырька составляет, примерно, 100 мкм. По величине давления и размера пузырька можно  оценить значение P(d~5 Па(м. Дальнейший анализ полученных результатов можно провести на основе кривой Пашена, перестроенной в виде зависимости Eпр от продольного размера воздушной поры при различных давлениях (рис.7), в соответствии с выражением:

,

приведенным в [6]. Для азота  B= 275 В/(см.торр),  C=0.645, выражение справедливо в диапазоне E/p от 27 до 200.

Из приведенной кривой видно, что напряженность электрического поля, при которой происходит пробой газового (азот) включения при рассмотренных выше параметрах, составляет, примерно, 4 кВ/мм. Если принять, что пробой газового включения происходил  при напряженности электрического поля от 10 до 14 кВ/мм, то, согласно рис.7, размер газового пузырька составлял, примерно, 40 мкм. Такие размеры пузырька можно объяснить тем, что его рост происходил в области жидкости, недонасыщенной азотом. Поэтому размер, которого достиг газовый пузырь, был меньше, по сравнению с рассчитанным по выражению r~R(0.55∙ K(T))1/3.

Рис. 7. Расчет пробивной напряженности в предположении заполнения поры газообразным азотом.

Таким образом, можно считать, что продольный размер газообразного включения при Р=0.45 бар составлял примерно 40 мкм. Проведя аналогичный расчет для давления  0.1 атм, можно показать, что продольный размер включения будет составлять, примерно, 80 мкм. Можно предположить, что наиболее вероятным место появления ч.р. изоляции ТТ будут клиновидные полости, возникающие при намотке бумажной изоляции «внахлест». При этом, размер полости, примерно, соответствует толщине бумаги.

При оценке стойкости изоляции к воздействию ч.р. следует иметь в виду, что значение кажущегося заряда ч.р. в изоляции может отличаться от значений, измеренных  на выводах ТТ при испытаниях. Как было показано в работе [7], это обстоятельство объясняется схемой намотки высоковольтной изоляции конденсаторного типа (несколько десятков последовательно соединенных конденсаторных секций) и примененной схемы измерения ч.р.

ВЫВОДЫ

1. Приведен анализ работоспособности внутренней высоковольтной изоляции  ТТ с «газовой подушкой» при различных видах  эксплуатационных воздействий, приводящих к нарушению равновесия системы «газ – трансформаторное масло».

2. На основании экспериментальных исследований серийного образца ТТ класса напряжения 145 кВ установлена связь между давлением в «газовой подушке», величиной испытательного напряжения и значением кажущегося заряда ч.р., измеренного на выводах ТТ. Показано, что при рабочем напряжении уровень ч.р. остается в пределах нормированной величины при снижении величины давления в ГП ТТ до 0,1 атм. При испытательном одноминутном напряжении ч.р. начинают проявляться при значении давления в ГП, равном 0,5 атм.

3. Предложен механизм образования газовых включений в высоковольтной изоляции ТТ, состоящий из следующих этапов: растворение в ТМ газа из ГП – нарушение молекулярно-кинетического равновесия при резком снижении давления в ГП – рост газовых микропузырьков за счет диффузии газа в расширяющийся микропузырек – развитие ч.р. в микропузырьке.

4. Даны общие рекомендации по оптимизации конструкции ТТ и другого МНО, в частности, увеличение отношения Vg/Vm является положительным фактором, уменьшающим риск резкого снижения давления в ГП. Одним из путей решения этой задачи является снижение объема масла за счет применения, например, кварцевого наполнителя.

Литература

1 Л.А. Дарьян, В.В. Бузаев, Ю.М. Сапожников. Растворимость газов в трансформаторных маслах. Электро, №6, 2006г. с.

2. L.A. Darian, V.G. Arakelian. The Aging Cavitational Mechanism of High-Voltage Oil-Filled Insulation. IEE Intern. Conf. On Properties and Applications of Dielectric Materials, 25-30 May, 1997. Доклад 03 Р 12. Seoul, Korea).

3. А.И. Райченко. Математическая теория диффузии в приложениях. Киев., Наук. думка, 1981, 386с.

4. Saiky J. Причины взрывов трансформаторов тока. СИГРЭ, Симпозиум 1987г, №1020-01.

5. А.С. Бесов, В.К. Кедринский. Оптические исследования микропузырьков в воде.//ЖТФ, 1989. – Т. 60.

6. Ю.П. Райзер. Физика газового разряда. М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1987.-592 с.

7. Л.А. Дарьян, К.А. Зайцев. Кажущиеся заряды частичных разрядов в секционированных конденсаторах. Электрическая прочность изоляции электрооборудования высокого напряжения; Сб. науч. тр. ВЭИ, 1989г., с. 107-110.

Сведения об авторе:

Дарьян Леонид Альбертович, окончил электротехнический факультет Ереванского политехнического института в 1981 году. С 1985-по 1988 – аспирант Всесоюзного электротехнического института им. В.И. Ленина, к.т.н. Докторант НГТУ с 2005 года. Область научных интересов – ТВН, диагностика оборудования, физико-химические процессы в маслонаполненном электрооборудовании.

Заместитель начальника Департамента систем передачи и преобразования электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС».

# Footnotes

- Работа поддержана РФФИ (грант 06-08-00128а)

# Text boxes

Штуцер для соединения с вакуумным насосом

Клапан

Манометр