ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАСЛОНАПОЛНЕННОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

Л. А. Дарьян, С. М. Коробейников

* Новосибирский государственный технический университет,

20, пр.К.Маркса, 630092, Новосибирск, Россия,

e-mail: kor_ser_mir@ngs.ru, ldarian@rao.elektra.ru

Введение. Диффузия газов в маслонаполненном электрооборудовании играет важную роль в устройствах хроматографического анализа растворенных газов, в рассмотрении механизмов старения и пробоя при эксплуатации оборудования.

Целью настоящей работы является рассмотрение нескольких задач по диффузии газов, в частности анализ утечки водорода из пробоотборников, применяемых в хроматографическом анализе масла, определение степени и скорости извлечения различных газов из масла в газовыделительных устройствах того же предназначения, оценка проникновения воды через масляный затвор трансформатора.

Диффузия водорода в пробоотборниках. В качестве пробоотборников энергокомпании используют медицинские шприцы различных конструкций. Двумя основными конструкциями являются цельностеклянный шприц со стеклянным притертым поршнем и цельностеклянный шприц с широким непришлифованым металлическим поршнем на силиконовом уплотняющем кольце. Анализируя места возможной утечки водорода, можно сказать, что в первом случае водород будет уходить через маслонаполненный зазор между внутренней поверхностью корпуса и внешней поверхностью поршня, а во втором – прямо через уплотнительное кольцо на поршне.

Несложно получить, что концентрация водорода в шприце C0 описывается выражением

C0=C00e−tτs                                                                                   (1)

где С00- начальная концентрация растворенного в масле газа. Из выражения (1) можно рассчитать время хранения масла в шприце для заданного допустимого изменения концентрации растворенных в пробе газов. Здесь для первого типа величина s определяется выражением

τs=lm⋅lp⋅d4D⋅Δ                                                                                                 (2),

где lm – длина области шприца, занятой маслом, lp – длина пути утечки газа вдоль прослойки ширины  (~20 мкм) между корпусом и поршнем шприца, V=πd24lm - объем пробы масла с растворенными газами, D – коэффициент диффузии водорода в масле (согласно [1], D110-7 м2/с).  Для второго типа

τs=lm⋅lk⋅d4Dk⋅Δk                                                                                              (3)

Для силиконовой резины коэффициент диффузии водорода Dk = 83 10-6 см2/с [2]. Примем следующие  геометрические размеры уплотнительного кольца: lk ~1 мм, k~0.1 мм. В первом случае длительность хранения пробы масла в шприце, при котором концентрация водорода снизится на 5%, составит две недели, а во втором случае, при диффузии через силикон – не более 10 часов.

Наилучшую длительность хранения (~ 1 год) обеспечивает пробоотборник «ЭЛХРОМ», отличающийся от первого варианта наличием дополнительного герметизирующего фторопластового уплотнения и особо тщательной притиркой поршня и корпуса [3].

Извлечение газа из масла. Устройства извлечения газа из масла используют, в основном, тоже диффузию газов из прослойки масла. Здесь важную роль играет, помимо коэффициента диффузии, ещё и коэффициент Оствальда, показывающий значение объема газа при нормальных условиях, которое может раствориться в единице объема масла. Коэффициент Оствальда меняется от 0.07 для водорода до 1.2 для углекислого газа и даже более чем 2 для предельных углеводородов. Коэффициент извлечения газа из пробы зависит от коэффициента диффузии газа и коэффициента Оствальда. Поскольку они сильно отличаются для разных газов, соотношение концентраций газов в газе и в жидкости также не соответствуют друг другу.

Диффузия воды в масляном затворе. Масляный затвор представляет собой сосуд с вертикальной перегородкой, не доходящей до дна, заполненный наполовину маслом, наполовину воздухом, причем одна половина в верхней части соединена с расширителем, а вторая, также в верхней части, имеет выход в атмосферу через специальную дыхательную пробку. При перетекании масла из половины, соединенной с расширителем, во вторую половину, воздух частично выходит в атмосферу. При обратном перетекании воздух втягивается из атмосферы и приносит влагу, в соответствии со своей влажностью. Влага растворяется в масле, диффундирует и распределяется по объему масла. Со стороны, обращенной к расширителю, в воздух начинает поступать влага, которая диффундирует по воздушному каналу и попадает в бак расширителя. Тем самым происходит перенос воды из атмосферы в бак трансформатора. Теперь рассмотрим растворимость воды в масле. Она зависит от сорта масла, содержания ароматических углеводородов и температуры. Согласно данным [4] при температуре 20 С и давлении водяного пара, соответствующего давлению насыщающих паров 2.3 кН/м2 в масле растворяется 60 млн-1 массовых частей воды. Удобно для целей рассмотрения равновесия пользоваться коэффициентами Оствальда для водяного пара K(T), связывающими равновесные концентрации воды в газовой фазе Сг и в масле См.

Cм=K(T)Cг                                                                                                  (4)

Пересчет соотношения концентраций, данных в [4], с целью определения коэффициента Оствальда дает K(T=20С)=3.15. Для сравнения, при температуре 80 С коэффициент Оствальда примерно в два раза меньше K(T=80 С)=1.41. Что означает коэффициент Оствальда больше 1? Это означает, что в равновесии концентрация воды в масле больше концентрации воды в воздухе.

Не вдаваясь в подробности расчетов, можно показать, что установка масляного затвора увеличивает срок увлажнения масла в n раз.

n=Dг⋅Δx1Dm⋅(Δx1+Δx2)                                                                                        (5)

Dm, Dг –коэффициенты диффузии воды в масле и воздухе, соответственно, x1,  x2 длины путей диффузии в масле и втором воздушном объеме. В оценке, согласно выражению (5), важно знать, возникает конвекция в масле, или нет. В отсутствии конвекции используем обыкновенные диффузионные коэффициенты, тогда увеличение времени до увлажнения масла будет  значительным n~104 раз. В случае конвективного перемешивания масляный затвор практически не препятствует увлажнению масла.

Литература

1. Ген.М. Михеев, Георг.М. Михеев, Е.Г. Фадеев, А.Ю. Попов Лазерная диагностика ультразвуковой дегазации диэлектрической жидкости. ЖТФ, 2002, том 72, вып.10, с73-78.

2. Polymer Handbook/ed. By J. Brandrup, E.H. Immergut.- 3-rd ed. “A Wiley-Interscience Publication”, 1989

3.  Дарьян Л.А. Пробоотборники «Элхром» для хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле. Сб. тр. /Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования/. Вып.11, 2000г., с.234-236.

4. Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович Трансформаторное масло М.:Энергоатомиздат, 1983, -296 с.